## Projekt ID 9
Projekt ID 9
Maßnahme
Beschreibung |  |  |  | Bereich |  |  |  | Raum
Austausch Leuchten |  |  |  | Beleuchtung |  |  |  | Teigvorbereitung
IST-Situation
Situationsanalyse lt. Annahmen und Aufstellung
Anzahl Leuchten | Anzahl Leuchtmittel | LM gesamt | Verbraucher- typ |  | Leistung LM | VG (*) | Leistung VG | System- leistung [W] | Gesamt- leistung [W] | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
4 | 1 | 4 | Deckentiefstrahler |  | 250 | ?? | 28.9 | 278.9 | 1116 | 6200 | 6917
Energiemessung VOR Umsetzung der Maßnahme
Messzeitraum |  |  |  | IST-Situation gemessen | [6 empty] | Hochrechnung aus der Messung
von |  | bis |  | max. Gesamtleistung [W] |  | durchschnittliche Gesamtleistung [W] |  | Stunden / Messzeitraum | kWh / Messzeitraum | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
2021-10-14 |  | 2021-11-09 23:45 |  | 1051 |  | 875 |  | 467 | 408 | 6300 | 5513
NACH Umsetzung der Maßnahme
Umrüstung LED
Anzahl Leuchten | Anzahl Leuchtmittel | LM gesamt | Verbrauchertyp |  |  |  |  | System- leistung [W] | Gesamt- leistung [W] | Stunden pro Jahr | kWh / Jahr
4 | 1 | 4 | RoyalLED Hallentiefstrahler T70, 100W, 120 Grad |  |  |  |  | 100 | 400 | 6200 | 2480
Energiemessung NACH Umsetzung der Maßnahme
Messzeitraum |  |  |  | Umrüstung-Situation gemessen | [6 empty] | Hochrechnung aus der Messung
von |  | bis |  | max. Gesamtleistung [W] |  | durchschnittliche Gesamtleistung [W] |  | Stunden / Messzeitraum | kWh / Messzeitraum | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
2022-05-07 |  | 2022-09-25 |  | 423 |  | 322 |  | 2296 | 738 | 5944 | 1911
Ergebnisse
Einsparung
laut Berechnung Annahme [kWh/Jahr] | [5 empty] | laut Hochrechnung aus der Messung [kWh/Jahr]
4437 | [5 empty] | 3602
Verbrauch / Leuchte (nicht LM) laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [kWh/Jahr] |  | nach Umrüstung [kWh/Jahr] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [kWh/Jahr] |  |  |  | Einsparung total [kWh/Jahr] |  | Verbrauch / Leuchte (nicht LM)
1378 |  | 478 |  | 478 |  |  |  | -900 |  | -65%
Leistung / Leuchte (nicht LM) laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [kW] |  | nach Umrüstung [kW] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [kW] |  |  |  | Einsparung total [kW] |  | Verbrauch / Leuchte (nicht LM)
263 |  | 106 |  | 106 |  |  |  | -157 |  | -60%
spez. Verbrauch je Leuchte / Stunde laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [Wh] |  | nach Umrüstung [Wh] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [Wh] |  |  |  | Einsparung total [Wh] |  | spez. Verbrauch je Leuchte / Stunde
219 |  | 80 |  | 80 |  |  |  | -138 |  | -63%
(*) VG = Vorschaltgerät