## Projekt ID 14
Projekt ID 14
Maßnahme
Beschreibung |  |  |  | Bereich |  |  |  | Raum
Austausch Leuchten inkl. Lichtsteuerung |  |  |  | Beleuchtung |  |  |  | Halle 3
IST-Situation
Situationsanalyse lt. Annahmen und Aufstellung
Anzahl Leuchten | Anzahl Leuchtmittel | LM gesamt | Verbraucher- typ |  | Leistung LM | VG (*) | Leistung VG | System- leistung [W] | Gesamt- leistung [W] | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
102 | 1 | 102 | T8-LSL 1500 |  | 58 | KVG (13W) | 13 | 71 | 7242 | 5400 | 39107
Energiemessung VOR Umsetzung der Maßnahme
Messzeitraum |  |  |  | IST-Situation gemessen | [6 empty] | Hochrechnung aus der Messung
von |  | bis |  | max. Gesamtleistung [W] |  | durchschnittliche Gesamtleistung [W] |  | Stunden / Messzeitraum | kWh / Messzeitraum | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
2020-01-01 00:15 |  | 2021-06-06 23:45 |  | 16095 |  | 12179 |  | 7424 | 90416 | 5184 | 63130
NACH Umsetzung der Maßnahme
Umrüstung LED
Anzahl Leuchten | Anzahl Leuchtmittel | LM gesamt | Verbrauchertyp |  |  |  |  | System- leistung [W] | Gesamt- leistung [W] | Stunden pro Jahr | kWh / Jahr
51 | 1 | 51 | Ohne Begleitung durch IfE |  |  |  |  | 30 | 1530 | 5400 | 8262
Energiemessung NACH Umsetzung der Maßnahme
Messzeitraum |  |  |  | Umrüstung-Situation gemessen | [6 empty] | Hochrechnung aus der Messung
von |  | bis |  | max. Gesamtleistung [W] |  | durchschnittliche Gesamtleistung [W] |  | Stunden / Messzeitraum | kWh / Messzeitraum | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
2021-07-12 |  | 2021-11-23 14:00 |  | 8603 |  | 6192 |  | 1932 | 11963 | 5238 | 32433
Ergebnisse
Einsparung
laut Berechnung Annahme [kWh/Jahr] | [5 empty] | laut Hochrechnung aus der Messung [kWh/Jahr]
30845 | [5 empty] | 30697
Verbrauch / Leuchte (nicht LM) laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [kWh/Jahr] |  | nach Umrüstung [kWh/Jahr] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [kWh/Jahr] |  |  |  | Einsparung total [kWh/Jahr] |  | Verbrauch / Leuchte (nicht LM)
619 |  | 636 |  | 318 |  |  |  | -301 |  | -49%
Leistung / Leuchte (nicht LM) laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [kW] |  | nach Umrüstung [kW] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [kW] |  |  |  | Einsparung total [kW] |  | Verbrauch / Leuchte (nicht LM)
158 |  | 169 |  | 84 |  |  |  | -73 |  | -47%
spez. Verbrauch je Leuchte / Stunde laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [Wh] |  | nach Umrüstung [Wh] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [Wh] |  |  |  | Einsparung total [Wh] |  | spez. Verbrauch je Leuchte / Stunde
119 |  | 121 |  | 61 |  |  |  | -59 |  | -49%
(*) VG = Vorschaltgerät