## Projekt ID 15
Projekt ID 15
Maßnahme
Beschreibung |  |  |  | Bereich |  |  |  | Raum
Austausch Leuchten inkl. Lichtsteuerung |  |  |  | Beleuchtung |  |  |  | Halle 3
IST-Situation
Situationsanalyse lt. Annahmen und Aufstellung
Anzahl Leuchten | Anzahl Leuchtmittel | LM gesamt | Verbraucher- typ |  | Leistung LM | VG (*) | Leistung VG | System- leistung [W] | Gesamt- leistung [W] | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
50 | 1 | 50 | T8-LSL 1500 |  | 58 | KVG (13W) | 13 | 71 | 3550 | 5400 | 19170
Energiemessung VOR Umsetzung der Maßnahme
Messzeitraum |  |  |  | IST-Situation gemessen | [6 empty] | Hochrechnung aus der Messung
von |  | bis |  | max. Gesamtleistung [W] |  | durchschnittliche Gesamtleistung [W] |  | Stunden / Messzeitraum | kWh / Messzeitraum | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
2020-01-01 00:15 |  | 2021-06-06 23:45 |  | 7890 |  | 5970 |  | 7424 | 44322 | 5184 | 30946
NACH Umsetzung der Maßnahme
Umrüstung LED
Anzahl Leuchten | Anzahl Leuchtmittel | LM gesamt | Verbrauchertyp |  |  |  |  | System- leistung [W] | Gesamt- leistung [W] | Stunden pro Jahr | kWh / Jahr
50 | 1 | 50 | Ohne Begleitung durch IfE |  |  |  |  | 30 | 1500 | 5400 | 8100
Energiemessung NACH Umsetzung der Maßnahme
Messzeitraum |  |  |  | Umrüstung-Situation gemessen | [6 empty] | Hochrechnung aus der Messung
von |  | bis |  | max. Gesamtleistung [W] |  | durchschnittliche Gesamtleistung [W] |  | Stunden / Messzeitraum | kWh / Messzeitraum | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
2021-07-12 |  | 2021-11-23 14:00 |  | 8434 |  | 6071 |  | 1932 | 11729 | 5238 | 31797
Ergebnisse
Einsparung
laut Berechnung Annahme [kWh/Jahr] | [5 empty] | laut Hochrechnung aus der Messung [kWh/Jahr]
11070 | [5 empty] | -851
Verbrauch / Leuchte (nicht LM) laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [kWh/Jahr] |  | nach Umrüstung [kWh/Jahr] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [kWh/Jahr] |  |  |  | Einsparung total [kWh/Jahr] |  | Verbrauch / Leuchte (nicht LM)
619 |  | 636 |  | 636 |  |  |  | 17 |  | 3%
Leistung / Leuchte (nicht LM) laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [kW] |  | nach Umrüstung [kW] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [kW] |  |  |  | Einsparung total [kW] |  | Verbrauch / Leuchte (nicht LM)
158 |  | 169 |  | 169 |  |  |  | 11 |  | 7%
spez. Verbrauch je Leuchte / Stunde laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [Wh] |  | nach Umrüstung [Wh] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [Wh] |  |  |  | Einsparung total [Wh] |  | spez. Verbrauch je Leuchte / Stunde
119 |  | 121 |  | 121 |  |  |  | 2 |  | 2%
(*) VG = Vorschaltgerät