## Projekt ID 17
Projekt ID 17
Maßnahme
Beschreibung |  |  |  | Bereich |  |  |  | Raum
Austausch Leuchten inkl. Lichtsteuerung |  |  |  | Beleuchtung |  |  |  | Halle 4
IST-Situation
Situationsanalyse lt. Annahmen und Aufstellung
Anzahl Leuchten | Anzahl Leuchtmittel | LM gesamt | Verbraucher- typ |  | Leistung LM | VG (*) | Leistung VG | System- leistung [W] | Gesamt- leistung [W] | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
145 | 1 | 145 | T8-LSL 1500 |  | 58 | KVG (13W) | 13 | 71 | 10295 | 5400 | 55593
Energiemessung VOR Umsetzung der Maßnahme
Messzeitraum |  |  |  | IST-Situation gemessen | [6 empty] | Hochrechnung aus der Messung
von |  | bis |  | max. Gesamtleistung [W] |  | durchschnittliche Gesamtleistung [W] |  | Stunden / Messzeitraum | kWh / Messzeitraum | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
2020-01-01 00:15 |  | 2021-06-06 23:45 |  | 9046 |  | 6997 |  | 8053 | 56345 | 5623 | 39341
NACH Umsetzung der Maßnahme
Umrüstung LED
Anzahl Leuchten | Anzahl Leuchtmittel | LM gesamt | Verbrauchertyp |  |  |  |  | System- leistung [W] | Gesamt- leistung [W] | Stunden pro Jahr | kWh / Jahr
72 | 1 | 72 | LED Lichtbandsystem Zumtobel 54 Meter + 3 x LED Lichtbandsystem Zumtobel 54 Meter |  |  |  |  | 49.7 | 3578 | 5400 | 19323
Energiemessung NACH Umsetzung der Maßnahme
Messzeitraum |  |  |  | Umrüstung-Situation gemessen | [6 empty] | Hochrechnung aus der Messung
von |  | bis |  | max. Gesamtleistung [W] |  | durchschnittliche Gesamtleistung [W] |  | Stunden / Messzeitraum | kWh / Messzeitraum | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
2021-07-12 |  | 2021-11-23 14:00 |  | 3797 |  | 2902 |  | 1955 | 5674 | 5301 | 15382
Ergebnisse
Einsparung
laut Berechnung Annahme [kWh/Jahr] | [5 empty] | laut Hochrechnung aus der Messung [kWh/Jahr]
36270 | [5 empty] | 23959
Verbrauch / Leuchte (nicht LM) laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [kWh/Jahr] |  | nach Umrüstung [kWh/Jahr] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [kWh/Jahr] |  |  |  | Einsparung total [kWh/Jahr] |  | Verbrauch / Leuchte (nicht LM)
271 |  | 214 |  | 106 |  |  |  | -165 |  | -61%
Leistung / Leuchte (nicht LM) laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [kW] |  | nach Umrüstung [kW] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [kW] |  |  |  | Einsparung total [kW] |  | Verbrauch / Leuchte (nicht LM)
62 |  | 53 |  | 26 |  |  |  | -36 |  | -58%
spez. Verbrauch je Leuchte / Stunde laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [Wh] |  | nach Umrüstung [Wh] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [Wh] |  |  |  | Einsparung total [Wh] |  | spez. Verbrauch je Leuchte / Stunde
48 |  | 40 |  | 20 |  |  |  | -28 |  | -59%
(*) VG = Vorschaltgerät