## Projekt ID 25
Projekt ID 25
Maßnahme
Beschreibung |  |  |  | Bereich |  |  |  | Raum
Austausch Leuchten inkl. Lichtsteuerung |  |  |  | Beleuchtung |  |  |  | Halle 6
IST-Situation
Situationsanalyse lt. Annahmen und Aufstellung
Anzahl Leuchten | Anzahl Leuchtmittel | LM gesamt | Verbraucher- typ |  | Leistung LM | VG (*) | Leistung VG | System- leistung [W] | Gesamt- leistung [W] | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
157 | 1 | 157 | T8-LSL 1500 |  | 58 | KVG (13W) | 13 | 71 | 11147 | 5400 | 60194
Energiemessung VOR Umsetzung der Maßnahme
Messzeitraum |  |  |  | IST-Situation gemessen | [6 empty] | Hochrechnung aus der Messung
von |  | bis |  | max. Gesamtleistung [W] |  | durchschnittliche Gesamtleistung [W] |  | Stunden / Messzeitraum | kWh / Messzeitraum | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
2020-01-01 00:15 |  | 2021-06-06 23:45 |  | 9316 |  | 8220 |  | 8262 | 57377 | 5769 | 47422
NACH Umsetzung der Maßnahme
Umrüstung LED
Anzahl Leuchten | Anzahl Leuchtmittel | LM gesamt | Verbrauchertyp |  |  |  |  | System- leistung [W] | Gesamt- leistung [W] | Stunden pro Jahr | kWh / Jahr
106 | 1 | 106 | Ohne Begleitung durch IfE |  |  |  |  | 33 | 3180 | 5400 | 17172
Energiemessung NACH Umsetzung der Maßnahme
Messzeitraum |  |  |  | Umrüstung-Situation gemessen | [6 empty] | Hochrechnung aus der Messung
von |  | bis |  | max. Gesamtleistung [W] |  | durchschnittliche Gesamtleistung [W] |  | Stunden / Messzeitraum | kWh / Messzeitraum | Stunden pro Jahr | kWh/Jahr
2021-07-12 |  | 2021-11-23 14:00 |  | 3070 |  | 2072 |  | 2254 | 4671 | 6111 | 12663
Ergebnisse
Einsparung
laut Berechnung Annahme [kWh/Jahr] | [5 empty] | laut Hochrechnung aus der Messung [kWh/Jahr]
43022 | [5 empty] | 34759
Verbrauch / Leuchte (nicht LM) laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [kWh/Jahr] |  | nach Umrüstung [kWh/Jahr] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [kWh/Jahr] |  |  |  | Einsparung total [kWh/Jahr] |  | Verbrauch / Leuchte (nicht LM)
302 |  | 119 |  | 81 |  |  |  | -221 |  | -73%
Leistung / Leuchte (nicht LM) laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [kW] |  | nach Umrüstung [kW] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [kW] |  |  |  | Einsparung total [kW] |  | Verbrauch / Leuchte (nicht LM)
59 |  | 29 |  | 20 |  |  |  | -40 |  | -67%
spez. Verbrauch je Leuchte / Stunde laut Messung | [10 empty] | prozentuale Differenz
vor Umrüstung [Wh] |  | nach Umrüstung [Wh] |  | nach Umrüstung bereinigt um Anzahl der Leuchten [Wh] |  |  |  | Einsparung total [Wh] |  | spez. Verbrauch je Leuchte / Stunde
44 |  | 20 |  | 13 |  |  |  | -31 |  | -70%
(*) VG = Vorschaltgerät